## A-6.4_Leitungen
Sanierungsverfahren für Leitungen | [11 empty] | Tabelle A-6.4
Verfahren | Reparatur |  |  |  |  | Renovierung |  |  | Erneuerung
Technikfamilie | Reparatur durch Injektion (Anh. A-6.4.1.1) | Reparatur mit Vor Ort härtenden Bauteilen (Anh. A-6.4.1.2) | Reparatur mit Innenmanschetten (Anh. A-6.4.1.3) | Reparatur durch Abdichtung mittels Flutungsverfahren (Anh. A-6.4.1.4) | Reparatur durch partielle Erneuerung (Anh. A-6.4.1.5) | Vor Ort härtendes Schlauchlining (Anh. A-6.4.2.1) | Rohrstrang-Lining (Anh. A-6.4.2.2) | Offene Bauweise (Anh. A-6.4.3.1) | Erneuerung mit dem Berstliningverfahren (Anh. A-6.4.3.2) | Erneuerung durch Überfahren (Pipe-Eating-Verfahren) und Microtunneling (Anh. A-6.4.3.3) | Horizontal-Spül-Bohr-Verfahren (Anh. A-6.4.3.4)
Maßnahme | Sanierung durch Abdichtung und Stabilisierung von Riss- und Schadensbereichen sowie des anstehenden Bodens, punktuell und abschnittsweise, ideal bei Grundwasser, Sanierung von Rohren und Anschlüssen | Sanierung durch Abdichtung mit Einbau von Kurzliner, Hutprofil, oder T-Stück auf die Rohrwand, punktuell und abschnittsweise, Sanierung von Rohren und Anschlüssen | Sanierung durch Abdichtung mit Einbau Edelstahl-Hüsle mit Flächendichtung (EPDM) | Sanierung durch Abdichtung mit Stabilisierung des anstehenden Bodens durch Reaktion zweier nacheinander eingebrachter Lösungen | Sanierung durch Bauteilersatz in offener Bauweise | Auskleidung mit örtlich hergestelltem kunstharz-getränkten Syntehese- oder Glasfaserschlauch (Härtung unter Temperatur- oder UV-Lichteinfluss) | Auskleidung mit vor Ort gefertigtem Rohrstrang, mit Ringraum | Erneuerung Leitungsstrang in offener Bauweise, i. d. R. mit Verbau | Erneuerung durch Einziehen eines Rohres in alte Leitungstrasse mit Hilfe eines Berstkopf (Altrohrteile werden in umgebendes Erdreich verdrängt) | Erneuerung durch Überfahren des alten Leitungsstrangs oder in neuer Trasse mit Micro-tunnelinganlage (Altrohrteile werden abgebaut) | Erneuerung in neuer Trasse durch Nassbohrverfahren
Einsatzkriterien
Nennweite bzw. Abmessung | ab DN 150 | ab DN 100 | ab DN 150 | ab DN 100 | beliebig | ab DN 100 | ab DN 150 | beliebig | ab DN 100 | ab DN 100 | ab DN 100
Profilart | Kreis | Kreis | Kreis | Kreis | beliebig | Kreis | Kreis | beliebig | Kreis | Kreis | Kreis
Werkstoff | beliebig | beliebig außer PE, PP | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | PE, PP, GJS, Stahl
Schadensart gemäß DIN 13508-2
Verformung | xxx | x | o | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | oo
Rissbildung in Längsrichtung | xxx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | oo
Rissbildung am Rohrumfang | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | oo
Rohrbruch | xxx | xx | xxx | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | oo
Einsturz | x | o | o | oo | xxx | oo | oo | xxx | x | xxx | oo
Oberflächenschaden durch mech. Beschädigung | oo | xxx | xx | oo | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | oo
Oberflächenschaden durch Korrosion | oo | xxx | xx | oo | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | oo
Einragender / schadhafter Anschluss | oo | oo | oo | oo | xxx | oo | oo | xxx | oo | oo | oo
Einragendes Dichtungsmaterial | x | xxx | xxx | oo | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | oo
Verschobene Verbindung | xx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | oo
Schadhafte Innenauskleidung | o | xxx | xxx | oo | xxx | xx | x | xxx | xxx | xxx | oo
In-/Exfiltration (sichtbare Undichtigkeit) | xxx | xx | xxx | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | oo
Weitere Anforderungen an die Sanierung / Verfahren
Wiederherstellung / Erhöhung der statischen Tragfähigkeit | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Verbesserung der Bettungssituation 11) | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja
Randbedingungen für Sanierungsmaßnahme
Stat. Tragfähigkeit bzw. ausreichende Bettung | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein
Grundwasserabsenkung | nein | nein 6) | nein | ja | ja | nein | ja 6) | ja | ja | nein | nein
Einstiegsschacht einseitig ausreichend 3) | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein
Baugrube | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja
Platzbedarf an der Baustelle | mittel | mittel | gering | gering | groß | mittel | groß | groß | mittel | mittel | gering
Max. Arbeitsabschnitt | 140 m | 70 m | 70 m | situationsbezogen | beliebig | 100 m | 100 m | beliebig | 100 m | 100 m | 300 m
Wiederherstellung Anschlussanbindung | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | von innen | von außen | von außen | von außen | von außen | von außen | von außen | von außen
Einfluss auf die Hydraulik (Querschnittsreduzierung) | nein | mittel | mittel | nein | nein | nein 14) | groß | nein | nein | nein | nein
Verträglichkeit für Bäume / Boden / Gewässer | ja | ja | ja | bedingt | bedingt | ja | ja | bedingt | ja | ja | ja
Beeinträchtigung durch Lärm / Staub | gering | gering | gering | gering | groß 7) | gering | mittel | groß 7) | mittel | mittel | mittel
Erschütterungen | nein | nein | nein | nein | groß 7) | nein | mittel | groß 7) | mittel | gering | gering
Wasserrechtliche Genehmigung 4) | nein | nein | nein | in WGG 10) | (ggf.) in WGG 10) | nein | nein | (ggf.) in WGG 10) | nein | (ggf.) in WGG 10) | (ggf.) in WGG 10)
Besondere Anforderungen an die Sanierungsplanung
Profilkalibrierung (vgl. Anh. A-2.4) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein
Statische Dimensionierung | nein | nein | nein | nein | nein | nein 1) | nein 1) | ja | ja | ja | ja
Vorbereitende Maßnahmen für die Sanierung
Reinigen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein
Beseitigung von Hindernissen, Wurzeln und Ablagerungen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein
Verfüllung von Hohlraum 5) | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein
Beseitigung anhaftender Stoffe | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Abflusslenkung 2) | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein
Erstellung Baugrube | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja
Abschließende Prüfung | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion und Dichtheitsprüfung
Einträge unter "Schadensart gemäß DIN 13508-2" | xxx xx: Fußnoten; x xxx: 6) Stellen mit Grundwasserinfiltration sind i. d. R. vorher abzudichten. Eine Grundwasserabsenkung ist dann ggf. nicht mehr erforderlich.
besonders empfehlenswert | o xxx: xxx; xxx xx: 1) Abhängig von der Nennweite.; x xxx: 7) Sofern keine Verwendung von Flüssigboden (ZFSV)
anwendbar | o xxx: xx; xxx xx: 2) kurzer Zeitraum: Rückstau / Umleitung; längerer Zeitraum: Überleitung.; x xxx: 8) Sofern mit Ringraum.
bedingt anwendbar | o xxx: x; xxx xx: 3) Anderenfalls ist jeweils ein Einstiegsschacht ober- und unterhalb erforderlich.; x xxx: 9) Schädliche Verunreinigung des GW durch Injektionsmittel darf nicht zu besorgen sein (§ 48 Abs. 1 WHG beachten).
nicht empfehlenswert | o xxx: o; xxx xx: 4) Für das Sanierungsverfahren, nicht für eine etwaige Grundwasserabsenkung.; x xxx: 10) Wassergewinnungsgebiet.
nicht geeignet | o xxx: oo; xxx xx: 5) Innensanierungsmaßnahmen zur Hohlraumbeseitigung: z. B. Injektions- und Roboterverfahren.; x xxx: 11) Bezogen auf den sanierten Bereich.