## A-6.3_Kanäle_begehbar
Sanierungsverfahren für Kanäle im begehbaren Bereich | [14 empty] | Tabelle A-6.3
Verfahren | Reparatur | [6 empty] | Renovierung |  |  |  |  | Erneuerung
Technikfamilie | Reparatur durch Injektion (Anh. A-6.3.1.1) | Reparatur mit vor Ort härtenden Bauteilen (Ortlaminat) (Anh. A-6.3.1.2) | Reparatur im Spachtel- oder Verpressverfahren (Anh. A-6.3.1.3) | Reparatur mit Innenmanschetten - Edelstahlhülse/EPDM (Anh. A-6.3.1.4.1) | Reparatur mit Innenmanschetten - Elastomermanschette (Anh. A-6.3.1.4.2) | Reparatur mit Elastomer-Kompressionsdichtung (Anh. A-6.3.1.5) | Reprataur durch partielle Erneuerung (Anh. A-6.3.1.6) | Vor Ort härtendes Schlauchlining (Anh. A-6.3.2.1) | Einzelrohr-Lining (Anh. A-6.3.2.2) | Wickelrohr-Lining (Anh. A-6.3.2.3) | Rohrsegment-Lining (Montageverfahren) (Anh. A-6.3.2.4) | Lining mit Beschichtungsverfahren (Anh. A-6.3.2.5) | Offene Bauweise (Anh. A-6.3.3.1) | Rohrvortrieb (Anh. A-6.3.3.2)
Maßnahme | Sanierung durch Abdichtung und Stabilisierung von Riss- und Schadensbereichen sowie des anstehenden Bodens, punktuell und abschnittsweise, ideal bei Grundwasser, Sanierung von Rohren und Anschlüssen | Sanierung durch Abdichtung mit Einbau von Kurzliner, Hutprofil, oder T-Stück auf die Rohrwand, punktuell und abschnittsweise, Sanierung von Rohren und Anschlüssen | Sanierung durch Abdichtung mit händischer Verspachtelung (fräsen, spachteln bzw. verpressen) der Rohrwand, punktuell und streckenförmig, Sanierung von Rohren und Anschlüssen | Sanierung durch Abdichtung mit Einbau Edelstahl-Hülse mit Flächendichtung (EPDM) auf die Rohrwand, auch bei Grundwasserinfiltration | Sanierung durch Abdichtung mit Einbau Elastomer-Hülse (EPDM) und Spannringen auf die Rohrwand, auch bei Grundwasserinfiltration | Sanierung durch Abdichtung von Rohrverbindungen durch Einbau neuer Elastomerdichtungen zwischen den Rohrstirnflächen, in der Rohrwand | Sanierung durch Bauteilersatz in offener Bauweise | Auskleidung mit örtlich hergestelltem, harzgetränkten Syntehese- oder Glasfaserschlauch (Härtung unter Temperatur- oder UV-Lichteinfluss) | Auskleidung mit werkseitig hergestellten Einzelrohren, mit Ringraum | Auskleidung mit vor Ort aus Stegprofil hergestelltem Rohrstrang, mit/ohne Ringraum (systembezogen) | Voll- oder Teilauskleidung (Gasraum, Sohlbereich) mit vorgefertigten Elementen | Auskleidung mit von Hand oder maschinell aufgebrachtem Mörtelsystem | Erneuerung Kanalstrang in offener Bauweise, i. d. R. mit Verbau | Erneuerung durch Überfahren des alten Kanalstrangs oder in neuer Trasse mit Rohrvortriebsanlage und gleichzeitigem Rohreinzug
Einsatzkriterien
Nennweite bzw. Abmessung | ab DN 800 | ab DN 800 | ab DN 800 | 800 - 1600 | 800 - 5800 | ab DN 800 | ab DN 800 | 800 - 2400 | ab DN 800 | 800 - 2400 | ab DN 800 | ab DN 800 | ab DN 800 | ab DN 800
Profilart | beliebig | beliebig | beliebig | Kreis | Kreis | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | Kreis, sonst systemabhängig | beliebig | beliebig | beliebig | Kreis
Werkstoff | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig außer Mauerwerk | beliebig außer Mauerwerk | beliebig außer Mauerwerk | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | STZ, B, FZ, SB
Schadensart gemäß DIN 13508-2
Verformung | oo | oo | oo | x | x | oo | xxx | xx | xxx | xxx | xx | o | xxx | xxx
Rissbildung in Längsrichtung | x | oo | xxx | x | oo | oo | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx
Rissbildung am Rohrumfang | x | oo | xxx | xxx | xxx | oo | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx
Rohrbruch | x | oo | xxx | xxx | o | oo | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx
Einsturz | oo | oo | oo | oo | oo | oo | xxx | o | x | x | o | oo | xxx | xxx
Defektes Mauerwerk | oo | oo | xxx | o | oo | oo | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx
Fehlender Mörtel | oo | oo | xxx | o | oo | oo | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx
Oberflächenschaden durch mech. Beschädigung | oo | xxx | xx | xx | o | oo | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx
Oberflächenschaden durch Korrosion | oo | xxx | xx | x | oo | oo | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
Einragender / schadhafter Anschluss | x | xxx | xxx | oo | oo | oo | xxx | oo | oo | oo | oo | oo | xxx | oo
Einragendes Dichtungsmaterial | oo | oo | xxx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx | xxx
Verschobene Verbindung | oo | oo | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx | xxx
Schadhafte Innenauskleidung | oo | xxx | xxx | xxx | x | oo | xxx | xx | o | o | oo | oo | xxx | xxx
In-/Exfiltration (sichtbare Undichtigkeit) | xxx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | o | xxx | xxx
Weitere Anforderungen an die Sanierung / Verfahren
Wiederherstellung / Erhöhung der statischen Tragfähigkeit | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja
Verbesserung der Bettungssituation 11) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja
Randbedingungen für Sanierungsmaßnahme
Stat. Tragfähigkeit bzw. ausreichende Bettung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein
Grundwasserabsenkung | nein | nein 6) | nein 6) | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein 6) | ja | ja
Einstiegsschacht einseitig ausreichend 3) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja
Baugrube | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja
Platzbedarf an der Baustelle | gering | gering | gering | gering | gering | gering | groß | mittel | groß | gering | mittel | mittel | groß | mittel
Max. Arbeitsabschnitt | 200 m | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | 600 m | 200 m | 200 m | beliebig | 200 m | beliebig | 400 m
Wiederherstellung Anschlussanbindung | nicht geeignet | von innen | von innen | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | von außen | von innen | von innen | von innen | von innen | von innen | von außen | von außen
Einfluss auf die Hydraulik (Querschnittsreduzierung) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein 13) | groß | mittel | mittel | gering | nein | nein
Verträglichkeit für Bäume / Boden / Gewässer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | bedingt | ja | ja | ja | ja | ja | bedingt | ja
Beeinträchtigung durch Lärm / Staub | gering | gering | gering | gering | gering | gering | groß 7) | gering | mittel | gering | mittel | mittel | groß 7) | mittel
Erschütterungen | nein | nein | gering | nein | nein | nein | groß 7) | nein | mittel | nein | mittel | gering | groß 7) | gering
Wasserrechtliche Genehmigung 4) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | (ggf.) in WGG 10) | nein | nein | nein | nein | nein | (ggf.) in WGG 10) | (ggf.) in WGG 10)
Besondere Anforderungen an die Sanierungsplanung
Profilkalibrierung (vgl. Anh. A-2.4) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein
Statische Dimensionierung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Vorbereitende Maßnahmen für die Sanierung
Reinigen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein
Beseitigung von Hindernissen, Wurzeln und Ablagerungen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein
Verfüllung von Hohlraum 5) | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein
Beseitigung anhaftender Stoffe | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein
Abflusslenkung 2) | bar: oo to xxx
Erstellung Baugrube | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja
Abschließende Prüfung | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung | optische Inspektion, optische Inspektion und Dichtheitsprüfung
Einträge unter "Schadensart gemäß DIN 13508-2" | xxx: Fußnoten; oo: 6) Stellen mit Grundwasserinfiltration sind i. d. R. vorher abzudichten. Eine Grundwasserabsenkung ist dann ggf. nicht mehr erforderlich.; oo: 12) gemäß VSB-Empfehlung Nr. 0.1 Ingenieurleistungen bei der Kanalsanierungsplanung
besonders empfehlenswert | oo: xxx; xxx: 1) Abhängig von der Nennweite.; oo: 7) Sofern keine Verwendung von Flüssigboden (ZFSV); oo: 13) I. d. R. kein Einfluss auf die Hydraulik, da Ausgleich der minimalen Querschnittsreduzierung durch geringere Rauhigkeit.
anwendbar | oo: xx; xxx: 2) kurzer Zeitraum: Rückstau / Umleitung; längerer Zeitraum: Überleitung.; oo: 8) Sofern mit Ringraum.
bedingt anwendbar | oo: x; xxx: 3) Anderenfalls ist jeweils ein Einstiegsschacht ober- und unterhalb erforderlich (i. d. R. wegen Arbeitssicherheit); oo: 9) Schädliche Verunreinigung des GW durch Injektionsmittel darf nicht zu besorgen sein (§ 48 Abs. 1 WHG beachten).
nicht empfehlenswert | oo: o; xxx: 4) Für das Sanierungsverfahren, nicht für eine etwaige Grundwasserabsenkung.; oo: 10) Wassergewinnungsgebiet.
nicht geeignet | oo: oo; xxx: 5) Innensanierungsmaßnahmen zur Hohlraumbeseitigung: z. B. Injektions- und Roboterverfahren.; oo: 11) Bezogen auf den sanierten Bereich.